Администрация городского поселения «Карымское»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «08»  сентября  2016 г. 		   				  № 330

Об утверждении температурного графика работы котельной бани по ул. Новая, 2

п. Карымское

В целях соблюдения температурного режима  при производстве и передачи тепловой энергии потребителям от котельной бани, расположенной по адресу: п. Карымское, ул. Новая, 2, на основании Гидравлического расчета тепловых сетей от котельной бани и отчета по проведению обследования и гидравлической регулировке тепловой сети котельной бани, руководствуясь ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом городского поселения «Карымское»:

## Утвердить температурный график работы котельной бани на 2016-2017гг. (прилагается).

## Направить утвержденный температурный график директору ООО «Коммунальник+» Хоменко А.В. для организации предоставления услуги по производству и передачи тепловой энергии

## Распоряжение вступает в силу  с момента его подписания.

И.о. руководителя администрации городского

поселения «Карымское»						     А.А.Пахомов

Приложение

к распоряжению администрации

городского поселения «Карымское»

от «____»___________ 2016 г.  №______

Температурный график

работы котельной бани на отопительный период 2016-2017 гг.

| Текущая температура наружного воздуха, 0С | Температура прямой сетевой воды, 0С | Температура обратной сетевой воды, 0С | Текущая температура наружного воздуха, 0С | Температура прямой сетевой воды, 0С | Температура обратной сетевой воды, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 34,7 | 33,2 | -14 | 60,9 | 52,4 |
| 9 | 35,8 | 34,0 | -15 | 62,0 | 53,2 |
| 8 | 36,9 | 34,8 | -16 | 63,1 | 54,0 |
| 7 | 38,0 | 35,6 | -17 | 64,2 | 54,8 |
| 6 | 39,1 | 36,4 | -18 | 65,3 | 55,6 |
| 5 | 40,2 | 37,2 | -19 | 66,4 | 56,4 |
| 4 | 41,3 | 38,0 | -20 | 67,5 | 57,2 |
| 3 | 42,4 | 38,8 | -21 | 68,6 | 58,0 |
| 2 | 43,4 | 39,6 | -22 | 69,7 | 58,8 |
| 1 | 44,5 | 40,4 | -23 | 70,8 | 59,6 |
| 0 | 45,6 | 41,2 | -24 | 71,9 | 60,4 |
| -1 | 46,7 | 42,0 | -25 | 73,0 | 61,2 |
| -2 | 47,8 | 42,8 | -26 | 74,1 | 62,0 |
| -3 | 48,9 | 43,6 | -27 | 75,2 | 62,8 |
| -4 | 50,0 | 44,4 | -28 | 76,3 | 63,6 |
| -5 | 51,1 | 45,2 | -29 | 77,3 | 64,4 |
| -6 | 52,2 | 46,0 | -30 | 78,4 | 65,2 |
| -7 | 53,3 | 46,8 | -31 | 79,5 | 66,0 |
| -8 | 54,4 | 47,6 | -32 | 80,6 | 66,8 |
| -9 | 55,5 | 48,4 | -33 | 81,7 | 67,6 |
| -10 | 56,6 | 49,2 | -34 | 82,8 | 68,4 |
| -11 | 57,7 | 50,0 | -35 | 83,9 | 69,2 |
| -12 | 58,8 | 50,8 | -36 | 85,0 | 70 |
| -13 | 59,9 | 51,6 |  |  |  |