Администрация городского поселения «Карымское»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от « 09 »  сентября  2015г 		   					       № 297

Об утверждении температурного графика работы котельных на территории городского поселения «Карымское»

В целях соблюдения температурного режима  при производстве и передачи тепловой энергии потребителям от котельных находящихся на территории городского поселения «Карымское», руководствуясь ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом городского поселения «Карымское»,

- Утвердить температурный график работы котельных на территории городского поселения «Карымское» на отопительный период 2015-2016гг. (прилагается).

- Направить утвержденный температурный график в организации оказывающие услуги по производству и передачи тепловой энергии на территории поселка Карымское.

- Распоряжение вступает в силу  с момента его подписания.

Руководитель администрации городского

поселения «Карымское»						     А.Н.Лукаш

Приложение

к распоряжению администрации

городского поселения «Карымское»

от «_09_»_сентября_ 2015 г.  №_297_

Температурный график

Работы котельных расположенных на территории

городского поселения «Карымское»

на отопительный период 2015-2016 гг.

Расчетная температура наружного воздуха -350С

| Среднесуточная температура наружного воздуха | Поддерживаемые температуры на котельных и тепловых сетях |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура воды на котле |  | Температура обратной теплосети |
| +5 | +38 | +34 |  |
| 0 | +48 | +41 |  |
| -5 | +53 | +47 |  |
| -10 | +60 | +50 |  |
| -15 | +68 | +53 |  |
| -20 | +78 | +59 |  |
| -25 | +81 | +62 |  |
| -30 | +85 | +65 |  |
| -35 | +93 | +70 |  |